## Sheet1
某某时间巡检结果表
巡检点编号 | 巡检时间 | 设备名称 | 设备数据 | 设备状态 | 设备识别结果 | 异常视频存储位置
开始 | 2025-10-27 11:00 | null |  | 正常/疑似故障 | 若状态正常则置空 疑似故障则放识别结果
1 | 2025-10-27 11:01 | Ⅰ母2气室压力表 | 0.51MPa | 正常 | NULL
2 | 2025-10-27 11:03 | 绵动一线避雷器放电计数器A相 | 放电计数：16 泄漏电流：0.52mA | 正常 | NULL
3 | 2025-10-27 11:05 | Ⅰ母3气室压力表 | 0.53MPa | 正常 | NULL
4 | 2025-10-27 11:07 | 绵动一线避雷器放电计数器B相 | 放电计数：16 泄漏电流：0.44mA | 正常 | NULL
5 | 2025-10-27 11:09 | 绵动一线避雷器柱头C相 | 43.1℃ | 正常 | NULL
6 | 2025-10-27 11:11 | 绵动一线避雷器柱头B相 | 42.9℃ | 正常 | NULL
7 | 2025-10-27 11:13 | 绵动一线避雷器柱头A相 | 43.3℃ | 正常 | NULL
8 | 2025-10-27 11:15 | 绵动一线进线套管柱头C相 | 41℃ | 正常 | NULL
9 | 2025-10-27 11:17 | 绵动一线进线套管柱头B相 | 41℃ | 正常 | NULL
10 | 2025-10-27 11:19 | 绵动一线进线套管柱头A相 | 40.9℃ | 疑似故障 | （这里是识别到的图片） | G:\QT5.14.2\QTCode\NY_pro\video1.mp4
11 | 2025-10-27 11:21 | 绵动一线避雷器放电计数器C相 | 放电计数：16 泄漏电流：0.52mA | 正常 | NULL
12 | 2025-10-27 11:23 | 绵动一线PT柱头 | 42.6℃ | 正常 | NULL
13 | 2025-10-27 11:25 | 绵动二线PT柱头 | 45.3℃ | 正常 | NULL
14 | 2025-10-27 11:27 | 26160压力表 | 0.5MPa | 正常 | NULL
15 | 2025-10-27 11:29 | 218P压力表 | 0.55MPa | 正常 | NULL
16 | 2025-10-27 11:31 | 218刀闸压力表 | 0.52MPa | 正常 | NULL
17 | 2025-10-27 11:33 | 绵动二线避雷器放电计数器A相 | 放电计数：45 泄漏电流：0.46mA | 正常 | NULL
18 | 2025-10-27 11:35 | 2121压力表 | 0.47MPa | 正常 | NULL
19 | 2025-10-27 11:37 | 2616压力表 | 0.5MPa | 正常 | NULL
20 | 2025-10-27 11:39 | 绵动二线避雷器放电计数器B相 | 放电计数：46 泄漏电流：0.49mA | 正常 | NULL
结束返回 | 2025-10-27 12:22 | 巡检方案名称 | 巡检方案1 | 巡检总用时 | 1h22m